PAGE  
[image: image1.png]N

EVNNPC
PC SON LA




	[image: image8.png]N

EVNNPC
PC SON LA




	HƯỚNG DẪN
VẬN HÀNH, KIỂM TRA MÁY CẮT RECLOSER MÃ HIỆU 

NULEC - AUSTRALIA
	



[image: image8.png]
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

[image: image15.png]



HƯỚNG DẪN
VẬN HÀNH, KIỂM TRA MÁY CẮT RECLOSER 
MÃ HIỆU NULEC - AUSTRALIA
	
	Họ và tên
	Chữ ký
	Ngày ký

	Biên soạn:
	Phạm Tân Tiến
	
	……/08/2016

	Hiệu đính:
	Hoàng Tạ Ân
	
	……/08/2016

	Kiểm tra:
	Đỗ Đức Minh
	
	……/08/2016

	Duyệt:
	Cầm Văn Giáo
	
	……/08/2016


1 - Giới thiệu mặt ngoài bảng điều khiển tủ máy cắt:[image: image9.png]Media
Converter

Recloser

Media
converter




[image: image10.png]Switch LAN

Media
Converter

Recloser

Media
Converter

I0LAN DS1




[image: image11.png]Router

10BASE
RS232

Switch LAN

Recloser




[image: image12.png]



[image: image13.png]


[image: image14.png]TEBE
Operamg Voltage

+5V~35VDC

v.four—faith.com





Giải thích các phím ấn và công tắc trên Bảng điều khiển

	Số
	Vị trí
	Mô tả

	1
	Màn hình
	Màn hình LCD khi hiển thị màu xanh (Trường hợp đèn không sáng màu xanh mà vẫn hiển thị các thông số là do bóng hình đèn LCD bị cháy).


	2
	Phím Close (màu đỏ)
	Dùng để ra đóng máy cắt. Khi máy cắt ở vị trí đóng thì đèn LED màu đỏ sẽ sáng. (Trường hợp đèn LED màu đỏ không sáng có thể do bóng bị cháy hoặc mất nguồn điều khiển cho mạch đóng, nguồn 24V-DC bị mất lúc này sẽ không thao tác đóng được máy cắt từ nút Close.


	3
	Công tắc Isolate/Enable 
	Khi công tắc này ở vị trí Isolate không cho phép đóng máy cắt tại nút ấn Close. Lúc này rơ le sẽ phát âm thanh cảnh báo. 
Khi công tắc này ở vị trí Enable cho phép đóng máy cắt tại nút ấn Close. (Trong vận hành kiểm tra phải để ở chế độ Enable).


	4
	Công tắc Isolate/Enable 
	Khi công tắc này ở vị trí Isolate không cho phép cắt máy cắt tại nút ấn Trip. Lúc này rơ le sẽ phát âm thanh cảnh báo. 

Khi công tắc này ở vị trí Enable cho phép cắt máy cắt tại nút ấn Trip. (Trong vận hành kiểm tra phải để ở chế độ Enable).


	5
	Phím Trip (màu xanh)
	Dùng để ra cắt máy cắt. Khi máy cắt ở vị trí cắt thì đèn LED màu xanh sẽ sáng. (Trường hợp đèn LED màu xanh không sáng có thể do bóng bị cháy hoặc mất nguồn điều khiển cho mạch cắt, nguồn 24V-DC bị mất lúc này sẽ không thao tác cắt được máy cắt từ nút Trip.



	6
	Phím Panel ON/OFF
	Phím panel ON/OFF dùng để chuyển bật (ON) và tắt (OFF) bảng điều khiển. (Trường hợp khi bật nút Panel ON/OFF màn hình không hiển thị cần kiểm tra nguồn cấp từ áp tô mát hặc hệ thống ắc quy.


	7
	Đèn LED Microprossesor Running
	Đèn LED màu xanh Microprossesor Running  với chu kỳ 2 giây sáng 1 lần để chỉ thị mạch điện tử đang hoạt động bình thưòng. Nếu đèn này bị tắt hay gián đoạn có nghĩa là mạch điều khiển có thể bị lỗi (ví dụ mất nguồn cung cấp)

Đèn LED này phải nhấp nháy đều đặn, cả khi  bảng điều khiển tự tắt.


	8
	Phím AUTO ON/OFF
	Phím tắt để kích hoạt mở hoặc đóng các chức năng của rơ le như hệ thóng bảo vệ, điều khiển.


	9
	Phím Enter
	Kích hoạt giá trị cài đặt của phím nhanh đựợc chọn và trở về màn hình ban đầu. (Trường hợp cài đặt lại các thông số sau đó ấn phím Enter để chấp nhận các giá trị đã được cài đặt hoặc thay đổi và lưu lại). 


	10
	Phím PROT GROUP
	Phím tắt lựa chọn nhanh nhóm bảo vệ hoặc thay đổi cài đặt nhòm bảo vệ (A, B, C, D…I)



	11
	Phím EARTH PROT 
	Phím tắt kích hoạt mở hoặc tắt chức năng bảo vệ chạm đất


	12
	Phím LOCAL REMOTE
	Phím tắt để kích hoạt chế độ điều khiển tại chỗ hoặc từ xa. (chế độ vận hành bình thường để thao tác đóng, cắt tại chỗ hoặc từ xa chỉ lựa chọn chế độ LOCAL). Trường hợp không thao tác được tại chỗ cần kiểm tra xem rơ le đang để ở chế độ nào, nếu để ở chế độ REMOTE thì ấn phím LOCAL REMOTE, nhập mã Pass CAPM, sau mỗi lần các chữ cái xuất hiện như C ấn phím SELECT để chấp nhận. Sau đó ấn phím 
Để lựa chọn chế độ LOCAL sau đó ấn phím ENTER để chấp nhận.

	13
	Phím 


	Chọn các mục để xem tiếp hoặc khai thác các thông tin, dữ liệu tiếp theo.  

	14
	Phím SELECT
	Nhấn phím này để lựa chọn hoặc chấp nhận các giá trị thông tin cần thay đổi khi cài đặt.


	15
	Phím 
	Chọn các mục để xem ở các trang trước hoặc khai thác các thông tin, dữ liệu cũ được lưu trong rơ le. (Đối với khai thác thông tin sự cố thì phải ấn phím                ).

	16
	Phím MENU
	Ấn phím này để lựa chọn nhanh các trang thư mục của rơ le như trang đo lường, trang ghi sự cố, trang cài đặt thông số bảo vệ…



2. Kích hoạt chế độ vận hành: 

2.1. Bật bảng điều khiển


Ấn phím PANEL ON/OFF để bật hoặc tắt bảng điều khiển. Khi màn hình bật lên sẽ hiện lên một dòng chữ khởi động trong 5 giây và sau đó sẽ hiển thị trang màn hình :


Trường hợp chưa cài đặt thời gian cho máy trong lần khởi động trước thì phải cài đặt thời gian bằng cách nhập mã Pass là CAPM ấn phím SELECT để chấp nhận các mã Pass và sau đó nhấn ENTER để chấp nhận.
2.2. Kiểm tra trạng thái thiết bị: Bảo đảm các công tắc cách ly cuộn đóng/ cuộn cắt bên cạnh các phím CLOSE/TRIP ở vị trí ENABLE (gạt xuống dưới ). Nếu một trong các công tắc này ở vị trí DISABLE (gạt lên trên trên) thì tủ điều khiển sẽ phát ra âm thanh cảnh báo “bíp, bíp” liên tục và máy cắt sẽ không thể “Đóng” hoặc “Cắt” được.

- Bảo đảm tủ điều khiển đang ở chế độ Điều khiển tại chỗ (LOCAL) Bằng cách kiểm tra thông số ở dòng đầu tiên bên trái của trang OPERATOR  SETTINGS phải là LOCAL CONTROL ON. Nếu là chế độ REMOTE thì ấn phím SELECT, lúc này dòng REMOTE sẽ nhấp nháy lúc đo ta nhập mã Pass là CAPM ấn phím SELECT để chấp nhận các mã Pass, ấn phím               để lựa chọn về chế độ  LOCAL và sau đó nhấn ENTER để chấp nhận. 
2.3. Khai thác sự kiện sự cố - Event log
Các sự kiện được xem trong trang Event log. Hiển thị như sau:

	-------------EVENT LOG-----------------------------------

07 / 08 / 16     12 : 09 : 02 . 06     Close Coil Connect

07 / 08 / 16     12 : 09 : 03 . 95     Panel Close  req

07 / 08 / 16     12 : 09 : 37 . 95     Load supply ON


Ấn phím               để khai thác các sự kiện mới xảy ra.

2.5. Các ví dụ về hiển thị các sự kiện do bảo vệ phát ra

Trường hợp bảo vệ tác động cắt máy cắt, có đóng lại 1 lần sau đo cắt hẳn Lockout do sự cố vĩnh cửu.  
	------------EVENT LOG------------
	Giải nghĩa sự kiện

	07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16

	07:02:53.90

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:54.76

07:02:54.77

07:02:57.24

07:02:57.24

07:02:57.24

07:02:57.24

07:02:57.24

07:02:57.38
	Pickup

Prot Group A Active

Phase prot Trip

Prot Trip 1

A Max 543 AMP

B Max 527 AMP

Automatic Recloser

Pickup

Prot Group A Active

Phase prot Trip

Prot Trip 2

A Max 1315 AMP

B Max 1351 AMP

Lockout
	Khởi động sự cố

Bảo vệ nhóm A tác động

Phần tử pha gây cắt

Cắt lần thứ nhất sau khi bảo vệ khởi động
Dòng cực đại pha A

Dòng cực đại pha B

Tự đóng lại lần thứ nhất

Bảo vệ khởi động tiếp
Bảo vệ nhóm A tác động

Phần tử pha gây cắt

Cắt lần thứ hai 2,47s sau đó

Dòng cực đại pha A

Dòng cực đại pha B

Cắt hẳn sau lần cắt thứ hai


Trường hợp có sự cố bảo vệ tác động tự đóng lại lần 1 thành công.
	------------------------EVENT LOG-------------
	Giải nghĩa sự kiện

	07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
07 / 08 / 16
	07:02:53.90

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:53.92

07:02:54.76

07:02:55.26
	Pickup

Prot Group A Active

Phase prot Trip

Prot Trip 1

A Max 543 AMP

B Max 527 AMP

Automatic Recloser

Sequence Reset
	Khởi động sự cố

Bảo vệ nhóm A tác động

Phần tử pha gây cắt

Cắt lần thứ nhất sau khi bảo vệ khởi động
Dòng cực đại pha A

Dòng cực đại pha B

Tự đóng lại lần thứ nhất

Tự đóng lại thành công


TÀI LIỆU KỸ THUẬT

VẬN HÀNH HỆ THỐNG KẾT NỐI 
ĐIỀU KHIỂN RECLOSER TỪ XA
I. MÔ HÌNH KẾT NỐI CHUNG CHO CÁC DÒNG MÁY CẮT HIỆN CÓ

1. Mô hình 1: Sử dụng cáp quang kết nối cổng truyền thông Ethernet (10BASE)


[image: image2]

Hiện đang được dùng chủ yếu cho các loại máy cắt: Nulec (mới), Noja có hỗ trợ cổng 10BASE.

Mô tả giải pháp kết nối:


- Tại đầu máy cắt: lắp đặt 01 thiết bị Media Converter để chuyển đổi tín hiệu quang/điện kết nối tới cổng 10BASE trên máy cắt bằng cáp mạng LAN.


- Tại điểm có kết nối mạng WAN PCSL (tại Công ty, Điện lực hoặc tổ cụm điện xã,… có Switch mạng LAN): lắp đặt 01 thiết bị Media Converter để chuyển đổi tín hiệu quang/điện kết nối tới Switch mạng LAN bằng cáp mạng LAN để truyền tín hiệu điều khiển máy cắt về Phòng Điều độ PCSL qua mạng WAN của công ty.


- Cáp quang được kéo từ máy cắt về điểm có kết nối WAN PCSL và hàn nối 01 đôi sợi quang thông giữa hai thiết bị Media Converter.


Cài đặt phần mềm:


- Tại phòng Điều độ PCSL và các tổ trực vận hành Điện lực: Cài đặt phần mềm kết nối điều khiển máy cắt Recloser như WSOS5 (đối với máy cắt Nulec) hoặc CMS (đối với máy cắt Noja) vào máy tính để phục vụ cán bộ vận hành, khai thác thông số máy cắt thông qua hệ thống mạng máy tính của PCSL.


- Có thể nâng cấp để sử dụng cho các phần mềm mini Scada về sau.

2. Mô hình 2: Sử dụng cáp quang kết nối cổng truyền thông Serial (DB9, DB25)


[image: image3]
Hiện đang được dùng chủ yếu cho các loại máy cắt: Nule, Cooper.

Mô tả giải pháp kết nối:


- Tại đầu máy cắt: lắp đặt 01 thiết bị IOLAN DS1 để chuyển đổi tín hiệu Ethernet 10BASE sang tín hiệu Serial RS232 kết nối tới cổng COM trên máy cắt, 01 thiết bị Media Converter để chuyển đổi tín hiệu quang/điện kết nối tới cổng 10BASE trên IOLAN DS1.


- Tại điểm có kết nối mạng WAN PCSL (tại Công ty, Điện lực hoặc tổ cụm điện xã,… có Switch mạng LAN): lắp đặt 01 thiết bị Media Converter để chuyển đổi tín hiệu quang/điện kết nối tới Switch mạng LAN bằng cáp mạng LAN để truyền tín hiệu điều khiển máy cắt về Phòng Điều độ PCSL qua mạng WAN của công ty.


- Cáp quang được kéo từ máy cắt về điểm có kết nối WAN PCSL và hàn nối 01 đôi sợi quang thông giữa hai thiết bị Media Converter.


Cài đặt phần mềm:


- Tại phòng Điều độ PCSL và các tổ trực vận hành Điện lực: Cài đặt phần mềm kết nối điều khiển máy cắt Recloser như WSOS5 (đối với máy cắt Nulec) hoặc Insight View (đối với máy cắt Cooper) vào máy tính để phục vụ cán bộ vận hành, khai thác thông số máy cắt thông qua hệ thống mạng máy tính của PCSL.


- Có thể nâng cấp để sử dụng cho các phần mềm mini Scada về sau.

3. Mô hình 3: Sử dụng thiết bị IP modem 3G kết nối cổng truyền thông Serial (DB9, DB25)


[image: image4]
Hiện đang được dùng chủ yếu cho các loại máy cắt: Nulec, Cooper.

Mô tả giải pháp kết nối:


- Tại đầu máy cắt: lắp đặt 01 thiết bị IP modem 3G F2403 để kết nối tín hiệu điều khiển máy cắt về mạng WAN PCSL thông qua mạng 3G.


- Tại điểm có kết nối mạng WAN PCSL (tại Công ty): Cài đặt, cấu hình trên Router để đón các đường truyền kết nối từ thiết bị F2403 tại các máy cắt về theo các Port dùng riêng phục vụ điều khiển máy cắt tại Phòng Điều độ PCSL.


Cài đặt phần mềm:


- Tại phòng Điều độ PCSL và các tổ trực vận hành Điện lực: Cài đặt phần mềm kết nối điều khiển máy cắt Recloser như WSOS5 (đối với máy cắt Nulec) hoặc Insight View (đối với máy cắt Cooper) vào máy tính để phục vụ cán bộ vận hành, khai thác thông số máy cắt thông qua hệ thống mạng máy tính của PCSL.


- Cài đặt phần mềm tạo cổng COM ảo (TCP2COM).


- Có thể nâng cấp để sử dụng cho các phần mềm mini Scada về sau.

II. KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC LOẠI MÁY CẮT HIỆN ĐANG VẬN HÀNH TRÊN LƯỚI CỦA PCSL

1. Recloser Nulec DB25: Áp dụng mô hình 2.

2. Recloser Nulec mới (10BASE, DB9): Có thể áp dụng cả 03 mô hình.

3. Recloser Cooper: Có thể áp dụng cả 03 mô hình.

4. Recloser Noja: Áp dụng mô hình 1 hoặc 3.

5. Recloser Hàn Quốc: Áp dụng mô hình 2 hoặc 3.

6. Recloser Siemens: Chưa áp dụng.
III. PHÂN LOẠI NHANH SỰ CỐ MẤT ĐƯỜNG TRUYỀN KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA MÁY CẮT RECLOSER

1. Mô hình 1: Sử dụng cáp quang kết nối cổng truyền thông Ethernet (10BASE)

Kiểm tra bằng cách nhìn, nhận biết các đèn cảnh báo trên thiết bị kết nối điều khiển như sau : Các thiết bị Media Converter đang dùng thường có 06 đèn LED trên mặt thiết bị, chia thành 02 cột (một cột ký hiệu FX hoặc FP, một cột ký hiệu TX hoặc TP).

[image: image5]

- Đèn Pwr (viết tắt của Power): đèn báo nguồn (đèn sáng – có nguồn nuôi, đèn tắt – mất nguồn nuôi). Nếu đèn này tắt cần kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị (dùng đồng hồ vạn năng để phân đoạn nguồn cấp là hợp lý nhất)


- Nếu đèn Pwr sáng mà các đèn bên phía FX (FP) tắt : thường là mất tín hiệu quang.


- Nếu đèn Pwr sáng mà các đèn bên phía TX (TP) tắt : thường là mất tín hiệu điện – kiểm tra dây mạng LAN kết nối với cổng 10/100M.

2. Mô hình 2: Sử dụng cáp quang kết nối cổng truyền thông Serial (DB9, DB25)

Kiểm tra Media Converter tương tự như với mô hình 1 ở trên. Ngoài ra còn kiểm tra thêm thiết bị IOLAN DS1 như sau :


[image: image6]

Trên mặt thiết bị IOLAN DS1 có 03 đèn LED gồm : Power/Ready, Link/10/100, và Activity.


- Đèn Power/Ready thể hiện nguồn cấp cho thiết bị: báo nguồn nuôi cho thiết bị. Nếu đèn tắt kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị bằng đồng hồ đo để phân đoạn sự cố.

- Đèn Link/10/100 báo tình trạng kết nối luồng Ethernet: Đèn tắt cần kiểm tra lại cáp kết nối từ cổng 10BASE đến thiết bị.


- Đèn Activity: thể hiện tình trạng kết nối hiện tại: đèn nháy báo đang có tín hiệu kết nối tới máy cắt, đèn tắt thể hiện trạng thái đang không có trao đổi dữ liệu với máy cắt.
3. Mô hình 3: Sử dụng thiết bị IP modem 3G kết nối cổng truyền thông Serial (DB9, DB25)


[image: image7]

Trên mặt thiết bị F2403 có 03 đèn LED gồm :


- Đèn Power : báo nguồn nuôi cho thiết bị. Nếu đèn tắt kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị bằng đồng hồ đo để phân đoạn sự cố.


- Nếu đèn Power sáng, đèn Online tắt cho thấy không có kết nối mạng 3G với thiết bị IP modem (có thể vấn đề do SIM, hoặc lỗi main thiết bị). Kiểm tra SIM bằng cách lắp vào thiết bị hỗ trợ mạng 3G khác như điện thoại, MTB, … hoặc do khu vực đặt thiết bị đang mất sóng 3G. Nếu đã loại trừ nguyên nhân khác thì CB vận hành tại trung tâm sẽ phát hiện ra lỗi có thể tại hỏng main thiết bị F2403 (xác suất xảy ra cao).


- Đèn Act : Đèn tắt thể hiện trạng thái không có dữ liệu truyền nhận ; đèn nháy thể hiện trạng thái đang có dữ liệu truyền nhận tới máy c
15





16





14





13





12





11





10





9





8





7





5





6





4





3





2








1





10





9





8





7





5





SYSTEM STATUS – FAULT  FLAGS










Trang 13/6

